ПОЈАШЊЕЊЕ  И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“

(БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, наручилац је примио захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

У уторак, 06.05.2019. године

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Ф. Инсталација 0,4 kV у позицијама 8 и 9 специфициране су само утичнице, без инсталације тј. без кабла N2XH-J 3x2,5 mm².

Питање бр. 1

Да ли треба инсталација да се ради за ове две позиције ( позиције 8 и 9) или не, као што је на пример дато у позицијама 10, 11 и 12 где је специфицирана и просечна дужина кабла и шта треба од утичница?

Молимо Вас да дефинишете да ли се мењају позиције, да ли треба инсталација или не за позиције 8 и 9?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Позиције 8 и 9, што представљају утичнице са одговарајућим структурним маскама кореспондирају са позицијом 10 уз коју је предвиђена и кутија у зиду без маске.

Позиција 11 је предвиђена са узидном утичницом (обичном) и изводним местом. У исту се монтира "СМАРТ-МЕ" у који се прикључи клима уређај, и то све представља комплет.

Одговор за позицију 12 је исти као и за одоговор за позицију11.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Ф. Инсталација 0,4 kV у позицији 10 у опису стоји „комплетно са троструком структурном шуко утичницом за у зид и две маске“.

Питање бр. 2

Молимо Вас да појасните шта подразумевате под „две маске“?

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Г. Општа расвета тражене су светиљке  „Philips“.

Поједине светиљке у „Philipsu“ не постоје као што су дате у опису у конкурсној документацији, на пример светиљка означена у предмеру као S2 позиција 3. не постоји у Philipsovom каталогу са таквим карактеристикама. Светиљка S1 позиција 1. дефинисали сте led panel са датим карактеристикама, тако нешто може бити led zvono а не  led panel.

Питање бр. 3

Молимо Вас да проверите и јасније дефинишете које су светиљке потребне. Са оваквим описима из предмера не можемо да добијемо понуду од „Philipsa“ за светиљке.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на питање бр.2 садржан је у одговору на питање бр.1.

Одговор на питање бр.3 - У предмер и предрачун  нису унети називи светиљки како се не би фаворизовали одређени произвођачи светиљки.

Саставни део техничке документације, поред предмера су цртеж и прорачуни, које може Понуђач да погледа у просторијама Инвеститора.

У прорачунима су јасно дефинисани типови на основу којих су израђени прорачуни.

На цртежима децидирано јасно пише колико треба да буде осветљај у свакој просторији, која боја светлосног извора и број светиљки. У предмеру је дефинисан и степен репродукције боја.

Извођач је обавезан да, након набавке својих светиљки, изради свој прорачун осветљења на основу понуђене светиљке али да добија исти или већи осветљај у просторији и да примени боју светла која је дефинисана на цртежима и у прорачунима.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Б. Прикључење пројекта на електроенергетску мрежу позиција 1.

Питање бр. 4

Ко подноси захтев и плаћа партиципацију надлежној дистрибуцији за искључење, укључење и замену КПК? Замена КПК је у надлежности Електро дистрибуције, а не извођача радова.

Захтеве и партиципацију треба да подноси и плаћа корисник.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Обавеза Извођача је да у договору са Инвеститором подносе захтева надлежној електро дистрибуцији за искључење главног напојног кабла у КПК.

Неспорно је се целокупна акција реализује заједно са надлежном ЕД.

Извођач ће предвидети, кроз предмер, потребна финансијска средства која ће уплатити надлежној ЕД у име Инвеститора.

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Х. Соларна електрана позиција 2.5.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр. 5  Ко треба да тражи дозволу за пуштање у рад соларне електране и њено укључење у дистрибутивни систем ЕПС-а?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Обавеза ОШ „Душко Радовић“, као корисника, биће да поднесе захтев надлежној електро дистрибуцији за добијање услова од надлежне ЕД за пуштање соларне електране, као и за добијање дозволе за прикључење у систем.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац мења Конкурсну документацију због уочених техничких грешака.

Како би понуђачи лакше уочили измене Конкурсне документације све промене су означене жутом бојом и неће бити појединачно набројане.

Нови рок за подношење понуда је 15.05.2019. године до 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 12:00 часова у просторијама наручиоца.

Појашњење и Измена конкурсне документације објављено је дана 09.05.2019. године на Порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Нови Београд, 09.05.2019. године

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић, с.р.